## Leht1
PLC I/O SIGNAALIDE TABEL |  |  |  |  | AI |  | DI |  |  | AO |  | DO | SEADESUURUSED
[5 empty] | 0/4-20 mA | 0-10 V | OLEK | HÄIRE | LOENDUS | 0/4-20 mA | 0-10 V | JUHTIMINE
| Pos | Seade | Port | Aadress | [8 empty] | MIN | MAX | Ühik | Tähis
Signaalid kokku: |  |  | 84 | 52 | 6 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12
U0 - I-87026PW 6AI/2AO/2DI/2DO | 1 |  | AI0.0 | AI0.0
| 2 |  | AI0.1 | AI0.1
| 3 |  | AI0.2 | AI0.2
| 4 |  | AI0.3 | AI0.3
| 5 |  | AI0.4 | AI0.4
| 6 |  | AI0.5 | AI0.5
| 7 |  | AO0.0 | AO0.0
| 8 |  | AO0.1 | AO0.1
| 9 |  | DI0.0 | DI0.1
| 10 |  | DI0.1 | DI0.2
| 11 |  | DO0.0 | DO0.1
| 12 |  | DO0.1 | DO0.2
U1 - M-7051D 16DI | 13 | TJK generaatoritoitel | DI0.0 | DI1.0 |  |  | X | [8 empty] | QS1
| 14 | Ülepingehäire | DI0.1 | DI1.1 |  |  |  | X | [7 empty] | TVS1
| 15 | Puurkaevupump P.0.1 seisma | DI0.2 | DI1.2 |  |  | X | [8 empty] | FJP
| 16 | Pesupump P.5 tööle | DI0.3 | DI1.3 |  |  | X | [8 empty] | FJP
| 17 | Puurkaevupump P.0.1 töötab | DI0.4 | DI1.4 |  |  | X | [8 empty] | P.0.1
| 18 | Puurkaevupump P.0.1 RLE juhtimisel | DI0.5 | DI1.5 |  |  | X | [8 empty] | P.0.1
| 19 | Puurkaevupump P.0.1 PLC juhtimisel | DI0.6 | DI1.6 |  |  | X | [8 empty] | P.0.1
| 20 | Puurkaevupump P.0.1 aut.juhtimisel | DI0.7 | DI1.7 |  |  | X | [8 empty] | P.0.1
| 21 | Puurkaevupump P.0.1 käsijuhtimisel | DI0.8 | DI1.8 |  |  | X | [8 empty] | P.0.1
| 22 | Puurkaevupump P.0.1 häires | DI0.9 | DI1.9 |  |  |  | X | [7 empty] | P.0.1
| 23 | Pneumosüsteemis alarõhk | DI0.10 | DI2.0 |  |  |  | X | [7 empty] | PS.1
| 24 | Väljundis ülerõhk | DI0.11 | DI2.1 |  |  |  | X | [7 empty] | PS.3
| 25 | Mahuti 1 täis | DI0.12 | DI2.2 |  |  |  | X | [7 empty] | LSA2.1
| 26 | Mahuti 2 täis | DI0.13 | DI2.3 |  |  |  | X | [7 empty] | LSA2.2
| 27 |  | DI0.14 | DI2.4
| 28 |  | DI0.15 | DI2.5
U2 - M-7045D-G 16DO | 29 | Filtrisse siseneva vee kulu mõõtjalt FQI2 | DO0.0 | DO1.0 | [7 empty] | X |  |  | imp | FJP
| 30 | Pesu lubatud | DO0.1 | DO1.1 | [7 empty] | X |  |  |  | FJP
| 31 | Pump P.5 töötab | DO0.2 | DO1.2 | [7 empty] | X |  |  |  | FJP
| 32 | Puurkaevupump P.0.1 Start/Stop | DO0.3 | DO1.3 | [7 empty] | X |  |  |  | P.0.1
| 33 | Pesupump P.5 Start/Stop | DO0.4 | DO1.4 | [7 empty] | X |  |  |  | P.5
| 34 | Dosaator Start/Stop | DO0.5 | DO1.5 | [7 empty] | X |  |  |  | DP.1.1
| 35 | Veekulu dosaatorile mõõtjalt FQI1 | DO0.6 | DO1.6 | [7 empty] | X |  |  | imp | DP.1.1
| 36 | Pöördklapi MV1.1 avamine | DO0.7 | DO1.7 | [7 empty] | X |  |  |  | MV1.1
| 37 | Pöördklapi MV1.1 sulgemine | DO0.8 | DO1.8 | [7 empty] | X |  |  |  | MV1.1
| 38 | Pöördklapi MV2.1 avamine | DO0.9 | DO1.9 | [7 empty] | X |  |  |  | MV2.1
| 39 | Pöördklapi MV2.1 sulgemine | DO0.10 | DO2.0 | [7 empty] | X |  |  |  | MV2.1
| 40 | Solenoidklapi DY1 avamine | DO0.11 | DO2.1 | [7 empty] | X |  |  |  | DY1
| 41 |  | DO0.12 | DO2.2
| 42 |  | DO0.13 | DO2.3
| 43 |  | DO0.14 | DO2.4
| 44 |  | DO0.15 | DO2.5
U3 - M-7051D 16DI | 45 |  | DI0.0 | DI2.6
| 46 |  | DI0.1 | DI2.7
| 47 | Pesupump P.5 automaatjuhtimisel | DI0.2 | DI2.8 |  |  | X | [8 empty] | P.5
| 48 | Pesupump P.5 töötab | DI0.3 | DI2.9 |  |  | X | [8 empty] | P.5
| 49 | Pesupump P.5 häires | DI0.4 | DI3.0 |  |  |  | X | [7 empty] | P.5
| 50 | Pesupumba P.5 termohäire | DI0.5 | DI3.1 |  |  |  | X | [7 empty] | P.5
| 51 | Dosaator automaatjuhtimisel | DI0.6 | DI3.2 |  |  | X | [8 empty] | DP1.1
| 52 | Dosaator häires | DI0.7 | DI3.3 |  |  |  | X | [7 empty] | DP1.1
| 53 | Pöördklapp MV1.1 häires | DI0.8 | DI3.4 |  |  |  | X | [7 empty] | MV1.1
| 54 | Pöördklapp MV1.1 autom.juhtimisel | DI0.9 | DI3.5 |  |  | X | [8 empty] | MV1.1
| 55 | Pöördklapp MV1.1 avatud | DI0.10 | DI3.6 |  |  | X | [8 empty] | MV1.1
| 56 | Pöördklapp MV1.1 suletud | DI0.11 | DI3.7 |  |  | X | [8 empty] | MV1.1
| 57 | Pöördklapp MV2.1 häires | DI0.12 | DI3.8 |  |  |  | X | [7 empty] | MV2.1
| 58 | Pöördklapp MV2.1 autom.juhtimisel | DI0.13 | DI3.9 |  |  | X | [8 empty] | MV2.1
| 59 | Pöördklapp MV2.1 avatud | DI0.14 | DI4.0 |  |  | X | [8 empty] | MV2.1
| 60 | Pöördklapp MV2.1 suletud | DI0.15 | DI4.1 |  |  | X | [8 empty] | MV2.1
U4 - M-7055D 8DI/8DO | 61 | Tulekahju häire | DI0.0 | DI4.2 |  |  |  | X | [7 empty] | VK
| 62 | Sissetungi häire | DI0.1 | DI4.3 |  |  |  | X | [7 empty] | VK
| 63 | VTJ valves | DI0.2 | DI4.4 |  |  | X | [8 empty] | VK
| 64 | Veekulu mõõtja sisendis | DI0.3 | DI4.5 |  |  |  |  | X | [5 empty] | imp | FQI1
| 65 | Veekulu mõõtja filtri sisendis | DI0.4 | DI4.6 |  |  |  |  | X | [5 empty] | imp | FQI2
| 66 | Veekulu mõõtja väljundis | DI0.5 | DI4.7 |  |  |  |  | X | [5 empty] | imp | FQI3
| 67 |  | DI0.6 | DI4.8
| 68 |  | DI0.7 | DI4.9
| 69 |  | DO0.0 | DO2.6
| 70 |  | DO0.1 | DO2.7
| 71 |  | DO0.2 | DO2.8
| 72 |  | DO0.3 | DO2.9
| 73 |  | DO0.4 | DO3.0
| 74 |  | DO0.5 | DO3.1
| 75 |  | DO0.6 | DO3.2
| 76 |  | DO0.7 | DO3.3
U5- M7017RC-G 8AI | 77 | Puurkaevu nivoo | AI0.0 | AI0 | X | [7 empty] | 0 | 50 | m | LIA1
| 78 | Siseneva vee rõhk | AI0.1 | AI1 | X | [7 empty] | 0 | 10 | bar | PIA1
| 79 | Väljuva vee rõhk | AI0.2 | AI2 | X | [7 empty] | 0 | 10 | bar | PIA2
| 80 | Ruumi temperatuur | AI0.3 | AI3 | x | [7 empty] | 0 | 30 | deg | TIA1
| 81 | Mahuti 1 nivoo | AI0.4 | AI4 | X | [7 empty] | 0 | 5 | m | LIA2.1
| 82 | mahuti 2 nivoo | AI0.5 | AI5 | X | [7 empty] | 0 | 5 | m | LIA2.2
| 83 |  | AI0.6 | AI6
| 84 |  | AI0.7 | AI7