PlcMaster
Andrei Errapart / 56 692 469

# Usage

The program will start as soon as it is installed or the ViewPac is restarted.

# Setting up the ViewPac VP-25A1 (Android)

Data:
- RS485 port: /dev/ttyS0
- RS232 port: /dev/ttyS34
- Modem connected to the USB port: /dev/ttyUSB2, baud 115200
- Kernel console at the internal connection: /dev/ttySA0, baud 115200

Append the following to „init.rc“ for the modbus to work:
service socat /system/bin/socat TCP4-LISTEN:1502,reuseaddr,fork /dev/ttyS0,raw,echo=0,b9600,icanon=0,ignbrk=1,ixon=0,ixoff=0
    oneshot

# Site specific (pumping station)

## Configuration of the pumping station

Click “Menu”, select “Preferences”. The settings dialogue appears, with the settings as listed in Table 1.

Table 1: Pumpla PLC seadistused.
Nimi	Tüüp	Väärtused
Jaama nimi	Sõne	“Ranna VTJ“ või „Posti VTJ“
Modbus proxy	ip:port	Tavaliselt: 127.0.0.1:1502
Keskserver	ip:port	Test: 213.35.156.141:1503
Puurkaevuandur	Analooganduri seadistus*	Vaikimisi: 4;20;0;50
Nivooandurid MV1 ja MV2	Analooganduri seadistus*	Vaikimisi: 0;20;0;4
Mahutite MV1 ja MV2 alumine nivoo	Reaalarv (meetrid)	Vaikimisi: 1.0
Mahutite MV1 ja MV2 ülemine nivoo	Reaalarv (meetrid)	Vaikimisi: 2.0
Siseneve vee rõhuandur PIA1	Analooganduri seadistus*	Vaikimisi: 4;20;0;10
Väljuva vee rõhuandur PIA2	Analooganduri seadistus*	Vaikimisi: 4;20;0;10
Ruumi termoandur	Analooganduri seadistus*	Vaikimisi: 4;20;-20;60
Veefiltri pesemise kestvus	Reaalarv (minutid)	Vaikimisi: 8
Veefiltri settimise kestvus	Reaalarv (minutid)	Vaikimisi: 4
Veefiltri pesemise intervall kasutuse järgi	Reaalarv (kuupmeetrid)	Vaikimisi: 500
Veefiltri pesemise intervall aja järgi	Reaalarv (tunnid)	Vaikimisi: 72
Veefiltri pesemise aeg	Reaalarv (tunnid)	Vaikimisi: 3 (kell 3 öösel)

* Analog sensor setup: For the conversion of 4/20mA (or 0/20mA) sensor readings to physical units (pressure, depth, etc). Setup string is in the following form:
vool_min;vool_max;lugem_min;lugem_max
where
vool_min:	Current corresponding to „lugem_min“, mA (usually 4).
vool_max:	Current corresponding to „lugem_max“, mA (usually 20).
lugem_min:	Minimum reading of the sensor (for example, 0 bar).
lugem_max:	Maximum reading of the sensor (for example 10 bar).

## Working algorithm

II aste toimetab omaette, võttes vett reservidest ja pumbates seda trassi kindlal rõhul.

Normaalne töötsükkel:
1. kui reservid on tühjad, siis avada klapid MV1 ja MV2;
2. pump P01 tööle;
3. Kui reservides on piisavalt (ei tea mis on muidugi piisav) vett, siis käivitada II astme pumbad. See osa on nüüd meil pisut nõrk ja tuleb kooskõlastada Hekes Eesti esindajaga, kuidas sellist asja juhtima panna. Samuti võiks konsultida tehnoloogiga, et kuidas sellises situatsioonis selliseid omaette toimetavaid pumpasid üldse juhtida.
4. kui reservid on täis, siis lülitub pump P01 välja.
5. PLC saadab ühtlasi FJP-sse veekulumõõtja FQI1 impulsid.

Pesutsükkel:
1. FJP saadab signaali P01 STOP;
2. PLC jätab P01 seisma, suleb klapid MV1 ja MV2 ja saadab sigaali FJP-le "pesu lubatud";
3. FJP lülitab klapid ümber ja saadab PLC-le signaali pump P05 tööle;
4. PLC käivitab pumba P05 ja saadab FJP-le signaali "P05 töötab".

Pesuprotsessi lõpp ja naasmine normaalreziimi:
1. FJP katkestab signaali P5 tööle;
2. PLC lülitab P5 välja ja katkestab signaali P5 töötab;
3. FJP lülitab klapid ümber ja katkstab signaali P01 välja;
4. PLC avab reservide klapid MV1 ja MV2 kui reservide nivood seda vajavad ja käivitab pumba P01.

Endrik Kull: seda protsessi peaks kindlasti veel läbi töötama koos tehnoloogiga. Tehnoloogiks antud juhul on vist firma Callefiks

FQI1 impulsse võib peale tulla kuni.

## Filter washing algorithm (Posti VTJ).

Posti VTJ-is kontrollib pesu PLC. Filtri pesemise sammud on Tabelis 2; filtripesu algoritmi olekusignaalid on Tabelis 3.

Table 2: Filtri pesemise sammud.
Samm / (FJP.STEP)	Aeg, minutit	Tegevus	Lõputingimus
1	0,5	a) Puurkaevupump seisma. / b) Mahutite klapid sulgeda.	a) Puurkaevupump seisab. / b) Mahutite klapid on suletud. / c) Pesupump on automaatjuhtimisel. / d)
2	0,5	a) Filter 1 klapid pesemisaasendisse. / b) Filter 2 klapid sulgeda.	a) Filter 1 klapid pesemisasendis. / b) Filter 2 klapid suletud.
3	0,5	Käivitada pesupump	Pesupump on käivitunud, ei ole häires.
4	8	Filter 1 pesemine	-
5	0,5	a) Filter 1 klapid sulgeda. / b) Filter 2 klapid pesemisasendisse.	a) Filter 1 klapid on suletud. / b) Filter 2 klapid on pesemisasendis.
6	8	Filter 1 settimine, Filter 2 pesemine.	-
7	0,5	a) Pesupumba seiskamine. / b) Filter 1,2 klapid kinni	a) Pesupump seisab. / b) Filter 1,2 klapid on kinni.
8	4	Filter 2 settimine	-
9	0,5	Filter 1,2 klapid filtreerimisasendisse	Filter 1,2 klapid on filtreerimisasendis.

Table 3: Filtripesu olekusignaalid.
Signaal	Tüüp	Kirjeldus
FJP.ENABLE	Tõeväärtus	Kas pesu on lubatud?
FJP.START	Tõeväärtus	Käsitsi pesu käivitamine.
FJP.STEP	Täisarv	0=Ei pesta; / Ülejäänud: vaata Tabel 2, tulp “Samm”.
FJP.ERROR	Tõeväärtus	0=Kõik korras. / 1=Viga. Põhjuse leidmiseks tuleb vaadata sündmuste ajalugu.
FJP.COUNT	Täisarv	Õnnestunud pesemiskordade arv.

# Files

Files are on the external memory – SD card. The SD card is assumed to be mounted either in the directory “/sdcard/external_sd” or simply “/sdcard/”.

## PLC definition file

The PLC definition file is “setup.xml”, it is in the XML format and has the following structure:

=========================================================================
plcmaster
devices
device[n] (Table 4)
signal[n] (Table 5)
variables
variable[n] (Table 6)
computedsignals
computedsignal[n] (Table 7)
schemes
scheme[n] (Table 8)
group[n] (Table 9)
usesignal[n] (Table 10)
program
=========================================================================
where
[n] – zero or more tags.

Table 4: Attributes for the tag "Device".
Attribute	Type	Description
address	integer	Address of the device on the Modbus bus.
noreadmultiple	boolean	Read the holding registers one by one (instead of reading multiple at once).
readingperiod	integer	Reading period, in seconds, for the given device.

Table 5: Attributes for the tag "signal".
Attribute	Type	Description
id	integer	Numerical identifier.
type	“discrete_input”, “coil”, “input_register”, “holding_register”.	Modbus register type.
ioindex	integer	Index of the register.
name	string	Name.
description	string	Description.
skipwritecheck	boolean	Skip this register when checking for the changes when writing to the database. Default: false.
text0	string	Text to be shown when the value is 0. Default: “0”.
text1	string	Text to be shown when the value is 1. Default: “1”.

Table 6: Attributes for the tag "variable".
Attribute	Type	Description
type	“discrete_input”, “coil”, “input_register”, “holding_register”, “int32”.	Type.
name	string	Name.
value	integer	Initial value.
skipwritecheck	boolean	Same as “signal.skipwritecheck”.

Table 7: Attributes for the tag "computedsignal".
Attribute	Type	Description
name	string	Name.
type	One of “analogsensor”, “floatingpointvalue”, “pumphoursofoperation”,.	Type of computation.
sourcesignals	string	Semicolon-separated list of source signal names.
parameters	string	Semicolon-separated list of parameters, if any.
formatstring	string	Number format suitable for java.text.DecimalFormat, if any required. Example: “0.0”.
unit	string	Name of the unit, if any required.
description	string	Description.
skipwritecheck	boolean	Same as “signal.skipwritecheck”.

Table 8: Attributes for the tag "scheme"
Attribute	Type	Description
type	“infopanel”, “charts”	Type (target) of the group.

Table 9: Attributes for the tag "group".
Attribute	Type	Description
name	string	Name.

Table 10: Attributes for the tag "usesignal".
Attribute	Type	Description
signal	string	Name of the signal (or computedsignal or variable) to refer to.

## Andmebaasifail

Andmebaasi faili nimi on „PlcMaster.db“.

=========================================================================

10.4 Juhtimispaneel

Pumpla programmeeritava loogikaga koos hangitakse operaatoripaneel (juhtimispaneel), kust saab jälgida pumpla tööd kohapeal. Paneel monteeritakse JK1 uksele. Juhtimispaneelilt jälgitakse: alarmi-, mõõte- ja käimisajaandmeid (töötunnid ja korrad) ning asetatakse seadesuurusi ja muudetakse neid.

Juhtimispaneel peab vastama järgmistele tehnilistele tingimustele:
- Funktsiooniklahvistik jälgimiseks ja muudatuste sisseviimiseks. Funktsiooni-klahvistiku abil peab saama vaadata ka trende.
- Numberklahvistik peab võimaldama seadearvude ja muude vastavate andmete asetamist ja muutmist ning kasutajakoodi andmist.

10.6 Andmeside

Andmeside pumpla PLC ja vee-ettevõtte juhtimiskeskuse vahel toimub GPRS modemi. Andmeside peab olema kahepoolne. Automaatikasüsteemide rekonstrueerimisega tagatakse järgnevate signaalide jõudmine keskjuhtimissüsteemi:
- Sissetungi pumplasse;
- Tulekahju häire;
- Pumbahoone valve staatus, kas valve all või ei;
- Toitepinge katkestus ja taastumine;
- Pumpade rikked;
- Pumpade staatus, automaatjuhtimisel või käsijuhtimisel;
- Pumpade töötunnid;
- Sagedusmuunduri häire;
- Kulumõõtjate info (puurkaev, töödeldud vesi võrku, filtrite pesuvesi);
- Elektrienergia kulu;
- Rõhk trassis;
- Avariiline rõhk trassis;
- Tase reservuaaris;
- Ülemine avarii tase reservuaaris;
- Alumine avarii tase reservuaaris;
- Nivoo puurkaevus;
- Pneumaatikasüsteemi häire (rõhk madal);
- Ruumi temperatuur ja temperatuuri häire;
- Täiendavate häiresignaalide lisamise võimalus.
Juhtimiskeskus peab võimaldama pumpade käivitamist läbi kaugjuhtimissüsteemi ning käsitsi ja
automaatrežiimile ümberlülitusi.

# Arvutatud signaalid

# Häiresignaalid

# Tehniline info

## Failid

Failid asuvad välisel meedial (mikro-SD kaart).

Setup.xml
XML-vormingus konfiguratsioon.

Setup.txt
Versiooni number tekstikujul. Positiivne täisarv.

PlcMaster.db
Logimise andmebaas.